УДК 674. 055.621

Сулинов В.И., Гороховский А.К., Щепочкин С.В.

Модернизация централизованных прямоточных аспирационных

установок по удалению древесных отходов

(УГЛТУ,  г. Екатеринбург, РФ)

До 1990-х годов для улавливания пыли и стружки при аспирации деревообрабатывающих станков использовались главным образом централизованные прямоточные вентиляционные установки, в которых функции сепарации отходов выполняли исключительно циклоны. Одно из основных достоинств циклонных сепараторов состоит в том, что они позволяют в течение  длительного времени (как минимум смены) собирать отходы от нескольких станков и передавать эти отходы в накопительный бункер.

К числу недостатков циклонных сепараторов относится не вполне эффективная очистка запыленного воздуха; безвозвратные потери теплоты за счет выброса теплого воздуха в атмосферу и т.п.

И все же главный недостаток циклонов состоит в том, что они не отвечают современным требованиям ПДК для древесной пыли на границе санитарно-защитной зоны  [1].

Вероятно, поэтому вновь образующиеся деревообрабатывающие цеха в своей практике все в большей степени ориентируются на различного рода промышленные фильтры. Главное достоинство промышленных фильтров состоит  в том, что они позволяют возвращать очищенный воздух в рабочее помещение и при этом выполняются все экологические нормативы для атмосферного воздуха.

Промышленные фильтры встречаются двух видов. Стационарные многорукавные, рассчитываемые на обслуживание группы станков, т.е. работающие по схеме централизованных установок, и так называемые автономные стружкоотсосы, обслуживающие от одного до 2…4-х одновременно функционирующих пылеприемников.

В виду простоты обслуживания и относительно не высокой стоимости в промышленности чаще используются  автономные стружкоотсосы.

К числу недостатков автономных стружкоотсосов относятся быстрая наполняемость мешков для сбора отходов, а также то, что для их размещения внутри цеха требуется дополнительная площадь.

Технические показатели действующих прямоточных централизованных аспирационных установок можно улучшить в соответствии со следующей  2-х ступенчатой схемой очистки запыленного воздуха (см. рисунок).

Как видно из рисунка, внутренняя  труба циклона 1 соединяется воздуховодом 2 с автономным  стружкоотсосом 3, в котором происходит обеспыливание возвратившегося в цех воздуха до санитарных норм.

Таким образом, основная масса отходов (более 90 %) по-прежнему собирается в бункере 4, а наиболее мелкая фракция пыли задерживается матерчатым фильтром.

Рис.1   Схема модернизированной централизованной

прямоточной установки

В итоге предполагаемой модернизации необходимо установить дополнительный воздуховод и соединить его с подобранным по расходной характеристике стружкоотсосом.  Фильтрующую установку как готовое изделие можно приобрести, например, через ООО «КАМИ - СТАНКОАГРЕГАТ».

В своем составе фильтрующие установки имеют вентилятор, мешки-фильтры и мешки для сбора отходов.

В ряде случаев фильтрующая установка может быть изготовлена указанной организацией по специальному заказу практически на любую производительность по расходу воздуха и соответствующую мощность привода.

Проектируемый воздуховод должен быть рассчитан с учетом суммарного расхода воздуха  Q м3/с, числа поворотов трубы и необходимой скорости воздуха для пыли Vп = 10…13 м/с.

Потери давления в рассматриваемом  воздуховоде находят по формуле  Дарси-Вейсбаха

,                                                                         (1)

где   ( = 1,2 кг/м3 – плотность воздуха;

Vп – скорость воздуха, м/с;

( -  коэффициент гидравлического сопротивления;

l – суммарная длина воздуховода, м;

d -  диаметр воздуховода, м;

((м = n(0 +(ф -  сумма коэффициентов местных сопротивлений, включающая сопротивления «n»   количества поворотов трубы и сопротивление самого фильтра (ф.  Коэффициент местного сопротивления поворота трубы на 900 принимаем (0 =0, 15.

Диаметр воздуховода определяют по формуле

,                                                                                          (2)

где   Q –  производительность  установки, м3/с;

Vп -  принимаемая скорость воздуха, м/с.

Для нахождения коэффициента гидравлического сопротивления можно воспользоваться эмпирической формулой Блесса

(3)

Местное сопротивление фильтра-мешка, сшитого из фильтровального полотна «Смог», определялось на кафедре Станки и инструменты УГЛТУ экспериментально [2].  Для мешка с поверхностью фильтрации Sф =1, 68 м2 (ф  = 0,4.

Общую площадь фильтрующей ткани любой обеспыливающей установки можно определить  из формулы

,                                                                                           (4)

где  Vф – скорость воздуха на выходе из фильтра,  обычно Vф ≤ 0,2…0,3 м/с.

Если принять в качестве модуля поверхность одного фильтра

S1 = 1, 68 м2,   количество фильтров, шт., находится из формулы

(5)

Для того  чтобы воспользоваться в качестве второй ступени очистки готовым фильтром установки типа УВП, необходимо уточнить диаметр входного патрубка этой установки из условия

,                                                                                          (6)

где  D0 – диаметр входного патрубка, м;

D2 – диаметр рабочего колеса вентилятора, м.

Значение D2  определяется либо непосредственным измерением у готовой установки типа УВП, либо находится расчетным путем [2].

Пользуясь вышеприведенными формулами, для  взятого в качестве примера циклона УЦ 38  № 13 с Q = 6000 м3/ч определим диаметр дополнительного воздуховода, минимальное значение мощности привода вентилятора второй ступени очистки воздуха и количество мешков-фильтров. Примем как исходные данные  длину воздуховода l = 40 м, а скорость воздуха в нем Vп = 13 м/с.

В итоге получим следующие результаты:

1.  Диаметр проектируемого воздуховода  d =400 мм;

2. Суммарные потери давления  ( (Р = 300 Па;

3. Мощность привода вентилятора второй ступени очистки  Р =  1,3 Квт;

4. Количество мешков-фильтров  n = 4 шт.

Таким образом, в представленном варианте модернизации централизованных прямоточных установок поставленная цель – улучшение санитарно-гигиенических норм существующих пылеотсасывающих систем достигается за счет добавления к действующим системам дополнительной ступени очистки запыленного воздуха.

Библиографический список

- СНИП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- Сулинов В.И.  К вопросу расчета аспирационных систем [Текст]/В.И. Сулинов, А.К. Гороховский, С.В., С.В. Щепочкин  //Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. трудов по итогам IX международной научно-техн. конф. Вып. 21/БГИТА. – Брянск, 2008. – с.276 – 278.