И.Т. Глебов (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) GIT5@yandex.ru

МЕТОД  РАСЧЕТА  АСПИРАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ                                 С РАЗВЕТВЛЕННОЙ СЕТЬЮ

METHOD OF CALCULATION ventilating  OF SYSTEM WITH THE BRANCHED OUT NETWORK

В деревообрабатывающих цехах для аспирации используют два типа централизованных систем: кустовую с малогабаритным коллектором и систему с разветвленной сетью. Первая система легко рассчитывается с использованием компьютерных программ, но отличается большим расходом воздуховодов, которые соединяют все приемники стружки станков с коллектором. В аспирационной системе с разветвленной сетью расход воздуховодов меньше, которые соединяют все приемники стружки станков с магистральной трубой, но выполнение расчетов – трудоемкий процесс.

Методика расчета, изложенная В.Е. Воскресенским [1], сводится к заполнению большой (3 страницы) таблицы. Получение приведенных цифр таблицы не поясняется. Таким образом, понять и выполнить расчет без специальной подготовки невозможно.

Для расчетчиков нужен простой формализованный метод, не требующий больших интеллектуальных затрат. В данной статье предлагается такой метод расчета аспирационной системы с разветвленной сетью, выполняемый в пакете Excel. Поясним методику расчета на примере.

Дано. В деревообрабатывающем цехе установлены станки. Опилки, стружка и пыль удаляются в бункер с рукавным фильтром по ответвлениям и магистральному воздуховоду. Расчетная схема аспирационной системы с разветвленной сетью показана на рис. 1.

Магистральный воздуховод начинается от станка ЦПА-2 и заканчивается в точке входа его в бункер. Он состоит из участков М1 до тройника А; М2 до тройника В; М3 до тройника С; М4 до тройника D и конечного участка М5 до бункера. При входе магистрального воздуховода в бункер скорость воздуха резко падает, и крупные древесные частицы падают на дно бункера, а запыленный воздух попадает в тканевые рукава фильтра, фильтруется и по воздуховоду возвращается обратно в цех.

Определить диаметры ответвлений, магистральных участков, воздуховода для возврата очищенного воздуха в цех, а также потерю давления в системе и мощность электродвигателя вентилятора.

Подготовка исходных данных к расчету. Исходные данные заносятся в табл. 1 [2].

Таблица 1

Исходные данные

| Модель станка | Диаметр присоединительного патрубка приемника, м | Объем отсасываемого воздуха Qmin, м3/ч | Скорость воздуха в сечении патрубка отсоса и (воздуховода) v, м/с | Коэффициент гидравлического сопротивления отсосов ( | Выход отходов всего и в том числе пыли (в знаменателе) М, кг/ч | Высота приемника над полом, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦПА-2 | 0,14 | 840 | 17/15,2 | 1,0 | 68,64 | 0,8 |
| Количество отводов nо = 3 с углом поворота по 90(; длина участка – 8,6 м; |
| ЛС40-1 | 0,1 | 435 | 17,0/15,4 | 0,8 | 42,25 | 0,13 |
| Количество отводов ответвления nо = 3 с углами поворота 30(; 90(; 90(; длина ответвления l = 8,4 м; |
| ЦДК4-3 | 0,13 | 1000 | 17,0/20,9 | 1,2 | 122,85 | 1,62 |
| Количество отводов ответвления nо = 2 с углами поворота 90(, 45(; длина ответвления l = 5,38 м; |
| СФ4-1 | 0,175 | 1500 | 18,0/17,3 | 1 | 149,5 | 0,124 |
| Количество отводов ответвления nо = 4 с углами поворота 90(;90(90( и 30(; длина ответвления l = 9,15 м; |
| ФС-1 | 0,164 | 1350 | 18,0/17,9 | 1,5 | 57,2 | 0,9 |
| Количество отводов ответвления nо = 3 с углами поворота 90(, 90(, 30(; длина ответвления l = 8,7 м. Участки магистрального воздуховода: М2– lм = 5,5 м; М3– lм = 2,5 м; М4– lм = 3,5 м; М5– lм = 23,9 м; nо = 4 с углами поворота по 90(. Воздуховод возврата lв = 18 м; nо = 3 с углами поворота по 90(. |

Выполнение расчетов. Расчеты выполняются по программе в пакете Excel. Согласно расчетной схеме в Excel формируются несколько колонок (табл. 2): до А; до В; до С; до D и т.д.

Таблица 2

Схема формирования расчетных колонок

| Пара-метры | До А | До В | До С | До D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | Отв.2 | М2 | Отв.3 | М3 | Отв.4 | М4 | Отв.5 |
|  | ЦПА-2 | ЛС40 |  | ЦДК-4 |  | СФ-4 |  | ФС1 |
| Q, м3/ч | 840 | 435 | 1275 | 1100 | 2375 | 1500 | 3875 | 1350 |
| dр, м | 0,132 | 0,095 | 0,163 | 0,140 | 0,222 | 0,172 | 0,276 | 0,160 |
| d, м | 0,125 | 0,095 | 0,16 | 0,125 | 0,2 | 0,14 | 0,25 | 0,125 |
| М, кг/ч | 68,64 | 42,25 | 110,9 | 122,85 | 233,74 | 149,5 | 383,2 | 52,7 |
|  | 641,6 | 639,5 | 890,1 | 868,8 | 1098,4 | 1120,7 | 13,28,3 | 1359,7 |
|  | - | - | - | 0,128 | - | 0,144 | - | 0,128 |

В колонки последовательно вводятся исходные данные.

В колонке “До А” по известному алгоритму выполняется расчет расхода воздуха Q, м3/ч, расчетных диаметров воздуховодов dр, м, значения которых округляются в меньшую сторону до стандартных d, м,  массовый поток древесных частиц М, кг/ч, полная потеря давления , Па, и диаметр диафрагмы м. В колонке показано только 6 рассчитываемых параметров из 40.

Алгоритм расчета в колонке “До А” является основным и он многократно повторяется в остальных колонках, при расчете конечного участка магистрального воздуховода и при расчете воздуховода для возврата очищенного воздуха в цех. Если для конкретной расчетной схемы колонок не хватает, то колонку “До А” следует скопировать и вставить необходимое количество колонок. Колонку “До А” следует беречь от случайного повреждения алгоритма.

При переходе от колонки к колонке значения Q и , а также массовый поток опилок, стружек, пыли увеличиваются. Например, расход      воздуха Q в магистральном участке последующей колонки равен сумме расходов воздуха в магистральном участке и ответвлении, указанных в предыдущей колонке. Массовый поток древесных частиц изменяется по тому же закону, что и поток воздуха. Потеря давления  в магистральном участке последующей колонки равна сумме потерь давления на этом участке и потерь давления в магистральном участке, указанной в предыдущей колонке. Эти требования заложены в программу и автоматически отражаются к соответствующей ячейке таблицы.

В точках соединения материаловоздушных потоков участков магистрального воздуховода и ответвления установлены тройники А, В, С, D, и др. Потери давления в этих точках для участка магистрали и соответствующего воздуховода должны быть одинаковы (допускаемая погрешность – не более 5 %). Для увязки давлений в случае недостаточной потери давления в ответвлении используют 3 приема:

– можно увеличить до 5% расход воздуха в ответвлении при неизменном его диаметре, что приведет к увеличению скорости воздуха и увеличению потери давления;

– можно уменьшить диаметр воздуховода ответвления;

– можно поставить в ответвление диафрагму.

Для условий приведенного примера и потери давления в рукавном фильтре 950 Па получено:

– полная потеря давления в аспирационной системе 2864,7 Па;

– напор вентилятора 3151,2 Па;

– расчетная мощность электродвигателя вентилятора 10,2 кВт.

Реализация указанного расчетного метода в программе позволяет упростить расчет, сделать его наглядным и понятным и увеличит производительность проектных работ.

Библиографический список

1. Воскресенский В.Е. Системы пневмотранспорта, пылеулавливания и вентиляции на деревообрабатывающих предприятиях. – СПб.: Политехника, 2008. – 430 с.

2. Глебов И.Т., Рысев В.Е. Аспирационные и транспортные пневмосистемы деревообрабатывающих предприятий. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2004. – 180 с.

# Text boxes

Рис. 1. Расчетная схема аспирационной системы с разветвленной сетью